Vertriebsbüro Henning Leiser

Delgado Gipskarton-Kühldecken:

Pos: 01	Heiz- und Kühldecken aus eingefrästen Gipskartonplatten:

		Bezugsquelle:		Vertriebsbüro Henning Leiser
					Welckerstrasse 6, D-35305 Grünberg
					Tel: 06401-22388-0 
					eMail: Henning.Leiser@Leiser-Systeme.de
					http://www.Leiser-Systeme.de

		Als Grund-Gipskartonplatten dient die Knauf Thermoboard Plus oder 
Rigips Klimafit Mehrzweck Gipskartonplatten 12,5mm mit einer Wärmeleitfähigkeit von 0,45 W (mK)
In die Gipskartonplatten werden gemäß Herstellerangaben werkseitig 
die Kühlrohre in die ebenso werkseitig eingefräßten Nuten der Dimension
8,0mm aus RE-RT nach den Normen EN ISO 22391 und DIN 4726 
Sauerstoffdicht eingelegt und mit dem Originalkarton kaschiert.

Die Gipskartonelemente werden bauseits an die Unterkonstruktion gemäß Herstellerangaben verschraubt. Verarbeitung gemäß DIN 18181.

Nach Montage der Kühldecke erfolgt die Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung.

Die Kühlleistung nach EN 14240 = 60W/m² bei deltaT 8,5k. bzw. 70W/m² bei
deltaT 10k.
Die Heizleistung nach EN 14037 = 72 W/m² bei deltaT 15K

Die Gipskarton-Kühldeckenelemente wiegen mit Wasserinhalt ca. 11,5 kg/m²

Menge:	....................... qm.

		Material:	€ .................. / qm.
		Lohn:		€ .................. / qm.
		Einh.-Preis:	€ .................. / qm.

Pos: 02	Unterkonstruktion:

		Die Unterkonstruktion besteht aus verzinkten Stahlblechprofilen nach
		DIN 18182-1 als Trageprofile CD 60/27
		Die Befestigung der CD 60/27 Profile erfolgt an der Rohdecke mittels
		Noniushänger oder Direktabhänger.
		Achsabstände der Grund- und Trageprofile gemäß Herstellerangabe.

Menge:	....................... qm.

		Material:	€ .................. / qm.
		Lohn:		€ .................. / qm.
		Einh.-Preis:	€ .................. / qm.

Vertriebsbüro nach §84HGB    Henning Leiser  Postfach 11 03    D - 35301 Grünberg    Tel.: 06401-22388-0
Mobil : 0170-4108018      Email :  Henning.Leiser@Leiser-Systeme.de    Internet: http://www.Leiser-Systeme.de

Vertriebsbüro Henning Leiser

Pos: 03	Werks- und Montageplanung:

Das Montageunternehmen erstellt in Abstimmung mit dem 
Lieferanten für die Delgado GK-Kühldecke eine Werks-
und Montageplanung.

		Einh.-Preis:	€ .................. 

Hinweis bei einer Werks- und Montageplanung durch Delgado:
Nach Stand 2025 wird die Werks- und Montageplanung durch Delgado in der Regel kostenfrei übernommen. Es besteht jedoch die Möglichkeit, dass je nach wirtschaftlicher Ausführung Kostenteile von Delgado weiterberechnet werden. Wir bitten daher die Planung vorher anzufragen.

Vertriebsbüro nach §84HGB    Henning Leiser  Postfach 11 03    D - 35301 Grünberg    Tel.: 06401-22388-0
Mobil : 0170-4108018      Email :  Henning.Leiser@Leiser-Systeme.de    Internet: http://www.Leiser-Systeme.de